ПРОЕКТ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

объекта культурного наследия регионального значения

"Городская усадьба Г.П. Юргенсона, нач. XX в.,

архитектор В.Д. Глазов: -Жилой дом, 1912 г."

по адресу: г. Москва, ЦАО, Колпачный пер., 9, стр.1

Том 5

Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения

Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха.

Проектная документация

89-П/24-ИОС5.4

Москва – 2025

ПРОЕКТ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

объекта культурного наследия регионального значения

"Городская усадьба Г.П. Юргенсона, нач. XX в.,

архитектор В.Д. Глазов: -Жилой дом, 1912 г."

по адресу: г. Москва, ЦАО, Колпачный пер., 9, стр.1

Том 5

Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения

Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха.

Проектная документация

89-П/24-ИОС5.4

Генеральный директор                                                       Ахмедзянова Л.В.

Главный инженер проекта	                                        Герасимов Д. А.

Москва – 2025

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 89-П/24-ИОС5.4 | Титульный лист | 1 |
| 89-П/24-ИОС5.4 | Титульный лист | 2 |
| 89-П/24-ИОС5.4 | Содержание тома | 3,4 |
| 89-П/24-ИОС5.4 | Пояснительная записка |  |
|  | Приложение 1 Таблица воздухообменов | 32 |
|  | Приложение 4 Расчет совокупного выделения в воздух внутренней среды помещений химических веществ | 33 |
|  | Графическая часть |  |
| 89-П/24-ИОС5.4 | Характеристика систем | 1 |
| 89-П/24-ИОС5.4 | Принципиальные схемы вентиляции, отопления и кондиционирования | 2 |
| 89-П/24-ИОС5.4 | Узлы обвязки радиаторов отопления и распределительных коллекторов. | 3 |

Содержание

1.	Общая часть	5

Раздел проекта по теплоснабжению, отоплению, вентиляции и кондиционирования воздуха выполнен на основании архитектурно-планировочных решений здания, в соответствии с заданием на проектирование.	5

2.	Сведения об источниках теплоснабжения, параметрах теплоносителей систем отопления и вентиляции	8

3.	Описание и обоснование способов прокладки и конструктивных решений, включая решения в отношении диаметров и теплоизоляции труб теплотрассы от точки присоединения к сетям общего пользования до объекта капитального строительства	11

4.	Перечень мер по защите трубопроводов от агрессивного воздействия грунтов и грунтовых вод	11

5.	Обоснование принятых систем и принципиальных решений по отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха помещений	12

Теплоснабжение приточных установок	18

7.  Противодымная защита	22

9. Обоснование оптимальности размещения отопительного оборудования, характеристик материалов для изготовления воздуховодов	23

Воздуховоды прокладываемых вне здания теплоизолировать минеральной ватой с защитным кожухом из оцинкованного металла.	23

10. Обоснование рациональности трассировки воздуховодов вентиляционных систем – для объектов производственного назначения	23

11. Описание технических решений, обеспечивающих надежность работы систем в экстремальных условиях	23

12. Описание систем автоматизации и диспетчеризации процесса регулирования отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха	23

13. Характеристика технологического оборудования, выделяющего вредные вещества - для объектов производственного назначения	23

14. Обоснование выбранной системы очистки от газов и пыли - для объектов производственного назначения	24

15. Перечень мероприятий по обеспечению эффективности работы систем вентиляции в аварийной ситуации (при необходимости)	24

16. Автоматизация   процессов    регулирования    систем    отопления,  вентиляции.	25

17. Требования к защите от шумового воздействия и вибрации	26

18 Энергоэффективность	27

19 Требования безопасной эксплуатации систем отопления и вентиляции	28

20.1 Сведения о типе и количестве установок, потребляющих тепловую энергию, параметрах и режимах их работы.	30

20.2. Сведения о показателях энергетической эффективности объекта капитального строительства, в том числе о показателях, характеризующих годовую удельную величину расхода теплоносителей в объекте капитального строительства;	31

20.3 Сведения о нормируемых показателях удельных годовых расходов теплоносителей и максимально допустимых величинах отклонений от таких нормируемых показателей	31

21. Приложение 1 Таблица воздухообменов…………………………………………………………….…32

22. Приложение 2   Расчет совокупного выделения в воздух внутренней среды

помещений химических веществ ………………………………………………………………….…….33

      - Общая часть

# Раздел проекта по теплоснабжению, отоплению, вентиляции и кондиционирования воздуха выполнен на основании архитектурно-планировочных решений здания, в соответствии с заданием на проектирование.

- Краткая характеристика объекта

  - Рассматриваемое, сложное в плане, двухэтажное с подвалом здание,

поставленное в северо-западной части домовладения, расположено по

красной линии Колпачного переулка.

Объемно-пространственная композиция двухэтажного, с полуподвалом, здания

начала XX века, в том числе ризалиты, аттик, крыльца, высотные отметки по

венчающему карнизу.

Строение возведено в один строительный период, в начале XX века,

перепланировок и изменений в здании не производилось за исключением

утраты деревянной террасы, пристроенной к зданию со стороны восточного

фасада. До 1917 года владельцем здания состоял Григорий Петрович

Юргенсон, сын известного музыкального издателя Петра Ивановича Юргенсона.

После 1917 года в здании размещался Московский архив Министерства

иностранных дел. После 1991 г. помещения здания используются под офисы.

Настоящим проектом предусматривается организация новых помещений как в подвале, так и на остальных этажах.

1. Планировка помещений в настоящее время значительно отличается от исходной

(по состоянию на 1912 г.) Возможно, изменения производились не менее двух раз.

Это подтверждают исследования и фотофиксации, произведенные в 2013 г.

2. Настоящим проектом предусматривается организация новых помещений как в

подвале, так и на остальных этажах.

Подвал.

В порядке номеров в экспликации: Кухня. В этом блоке также запроектированы

санузел и душевая. Есть также кладовая инвентаря, электрощитовая, две гардеробных, постирочная, комната отдыха, помещение водомерного узла.

1-й этаж

Входную группу образуют: прихожая, гостевой санузел и гардероб. Далее,

лестничная клетка связывает остальные помещения 1-го этажа. Самой большой

комнатой здесь является гостиная.

Столовая, гостиная и кухня связаны между собой дверными проемами и условно

образуют группу помещений, предназначенную для приготовления и приема пищи.

На этом этаже планировка максимально приближена к исходной.

2-й этаж

Наиболее серьезные изменения в планировке наличествуют на втором этаже. Здесь

запланированы три спальни: две из них примерно одного уровня комфорта, одна -

одноместная гостевая. Запроектированы три санузла: два приватных и один общий.

Комплекс помещений рассчитан проживание 5-6 человек (жильцы) и 2 человек

(персонал)

Предмет охраны утвержден распоряжением Департамента культурного

наследия города Москвы от 14 октября 2013 г. № 496 в следующем составе:

- «Жилой дом, 1912 г., архитектор В.Д. Глазов»

- «Ограда с воротами, нач. XX в.»

Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и другим объектам, функционально- технические особенности которых влияют на их безопасность- нет.

Возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на территории, на которых будут осуществляется строительство, реконструкция и эксплуатация здания- нет.

Климатические и метеорологические условия района

Климатические и метеорологические сведения для данного объекта приняты по г. Москва в соответствии с данными, приведенными в СП 131.13330.2025 «Строительная климатология».

Расчетные параметры наружного воздуха приняты:

- в теплый период года:

tн=26 °C, Iн=54,0 кДж/кг (параметры Б);

tн=23 °С, Iн=49,4 кДж/кг (параметры А);

- в холодный период года:

tн=-23 °C, (параметры Б).

Средняя температура отопительного периода минус 1,7

Продолжительность отопительного периода сутки 202

      - Сведения об источниках теплоснабжения, параметрах теплоносителей систем отопления и вентиляции

Проектом предусматривается система отопления жилого здания.

Источником теплоснабжения служит сущ. ввод тепловой сети.

Теплоносителем для системы отопления - вода с параметрами 95/70 грд.

Потребителями тепла в проектируемом здании являются системы отопления.

Система отопления - закрытая двухтрубная с горизонтальной разводкой от этажного распределительного коллектора. Этажные коллектора подключены к центральному стояку от ввода в здания тепловой сети (индивидуальный тепловой пункт располагается в соседнем здании).

Трубопроводы системы отопления выполнены из металлопластика фирмы "Henco"*, и стальных электросварных труб по ГОСТ 3262-75 от существующего ввода тепловой сети к ИТП.

Прокладка разводящих и магистральных трубопроводов предусматривается скрытая в конструкции пола или шахтах здания, в тепловой изоляции K-Flex*(возможно применение аналогов) толщиной 13мм. Для защиты от нагрузки, трубы прокладываемые через ограждающие конструкции здания прокладываются в стальной гильзе. Существующая система отопления подлежит демонтажу в полном объеме.

В качестве отопительных приборов предусматриваются стальные биметаллические радиаторы высотой 350 и 500мм, фирмы "RIFAR"* (*-возможно применение аналога).

Присоединение осуществляется от наружных тепловых сетей.

От ввода тепловой сети  распределяется тепловая нагрузка по помещениям:

Теплоносителем является сетевая вода с расчётными параметрами в отопительный период Т=95 –70оС.

Напор в точке присоединения:

-  в подающем трубопроводе  Р1 =10 –8 м.в.ст.

-  в обратном трубопроводе     Р2 =6 – 4 м.в.ст.

Параметры теплоносителя от ИТП:

- система отопления с нагрузкой  Qот=0,050Гкал/ч;

Т1/Т2= 95/70оС;    Р1/Р2=10 /6 м.в.ст.

Потребителями тепла в проектируемом здании являются:

- система отопления.

Преобразование параметров теплоносителя, приготовление горячей воды на нужды горячего водоснабжения предусматривается в электроводонагревателях.

Арматура устанавливаемая на трубовпроводах системы отопления:

- в высших точках всех трубопроводов – воздушники,

- в нижних точках трубопроводов – спускники.

Теплоноситель принимается следующего вида:

- сетевая вода с температурой 95-70°С - на нужды отопления.

Основные показатели по проекту приведены в таблице ниже.

Таблица 3-1Основные показатели проекта

| Наименование здания | Период года | Расход теплоты, кВт(Гкал/ч) |  |  |  |  | Установленная мощность эл.двигателей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | На отопление | На вентиляцию | На ВТЗ | На ГВС (макс/ср) | Общий |  |
| Городская усадьба Г.П. Юргенсона, нач. XX в., архитектор В.Д. Глазов: -Жилой дом, 1912 г | ХП (-23С) | 58,15 | 5,25(эл.) | - | - | 58,150 | 23,32 |
|  |  | 0,050 | - | - | - | 0,050 |  |

Суммарная максимальная тепловая нагрузка на здание составляет 0,050 Гкал/ч .

      - Описание и обоснование способов прокладки и конструктивных решений, включая решения в отношении диаметров и теплоизоляции труб теплотрассы от точки присоединения к сетям общего пользования до объекта капитального строительства

Сведения о наружных тепловых сетях указаны в томе внутриплощадочные тепловые сети

Тепловая сеть прокладывается от соседнего здания, в котором находится ИТП, до проектируемого здания.

В помещении 9 находится ввод в здание тепловой сети 2 Ду50/140 в ППУ изоляции.

На вводе установлены краны шаровые и узел учета тепловой энергии.

Трубы для системы тепловой сети используются стальные бесшовные в пенополиуретановой (ППУ) изоляции (изоляция тип 1) и полиэтиленовой оболочке ст.20 ГОСТ 8732-78.

      - Перечень мер по защите трубопроводов от агрессивного воздействия грунтов и грунтовых вод

Сведения о наружных тепловых сетях указаны в томе внутриплощадочные тепловые сети.

      - Обоснование принятых систем и принципиальных решений по отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха помещений

6.1 Нормативная документация, использованная при проектировании

Раздел проекта по теплоснабжению, отоплению, вентиляции и кондиционирования воздуха выполнен на основании архитектурно-планировочных решений здания, в соответствии с заданием на проектирование,

технических условий и требований действующих норм и правил:

- СП 131.13330.2025 «Строительная климатология и геофизика»;

- СП 50.13330.2024 «Тепловая защита зданий»;

- СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»;

- Федеральный закон РФ № 123-Ф3 от 22.06.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009г. №384

"Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";

- ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях»

- Технический регламент Таможенного союза «О безопасности машин и обору-дования» ТР ТС 010/2011;

- СП55.13330.2020  «Свод правил дома жилые одноквартирные»;

ГОСТ Р 21.101-2020 «СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации»;

ГОСТ 21.705-2016 «Система проектной документации для строительства (СПДС). Правила выполнения рабочей документации тепловых сетей».

ГОСТ 21 602-2016 «Правила выполнения рабочей документации отопления, вентиляции и кондиционирования».

СП 73.13330-2016 «Внутренние санитарно-технические системы зданий»

СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности».

6.2 Расчетные параметры внутреннего воздуха.

Климатические данные района строительства – г. Москва. 
Зона влажности – нормальная.
Расчетные наружные температуры:
- для расчета ограждающих конструкций - 23С;
- для проектирования отопления - 23С;
- для проектирования вентиляции:
летняя 23С, J=49,4 кДж/кг
зимняя -23С;
- для проектирования кондиционирования:
летняя 26,0С, J=54,0 кДж/кг.
Отопительный период:
- продолжительность 202 суток;

- средняя температура – 1,7С.

Расчетная температура внутреннего воздуха принята в соответствии ГОСТ 30494-2011 "Здания жилые и общественные".

Температура воздуха 0С

| в холодный период года: | tв, °С |
| --- | --- |
| для комнаты персонала, столовой, холлов, спальни, кабинет, гостиная | tв=20..22°С |
| для комнаты отдыха | tв=20..22°С |
| для электрощитовой | tв=16°С |
| для лестничных клеток, комнаты хранения спортинвентаря | tв=18..20°С |
| для гардеробных, прихожей | tв=20..22°С |
| для санузлов, душевой | tв=24..26°С |
| для кухни | tв=19..21°С |
| для коридоров межквартирных | tв=18..20°С |
| для спальни | tв=20..22°С |
| для технических помещений | tв=18..20°С |
| в теплый период года: |  |
| для помещений, оборудованных кондиционированием: | tв=20..28°С |
| для помещений электрощитовой: | tв=20..28°С |
| для помещений без постоянного пребывания людей: | tв=28°С |

Теплотехнические характеристики ограждающих конструкций здания
(приведенное расчетное сопротивление теплопередаче) следующие:

| № п/п | Фрагменты ограждений | Площадь, м2 | Сопротивление теплопередачи, R, м 2*о C/Вт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наружные стены - без проемов | - | 1,25 |
| 2 | Окна | - | 0,2 |
| 3 | Наружные входные двери | - | 0,8 |
| 4 | Покрытие здания | - | 1,9 |
| 5 | Ограждающие конструкции всего здания | - | - |

Сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций приняты:

- стены R=1,25 м2Со/Вт

- цоколь R=3,23 м2Со/Вт

- покрытие R=3,12 м2Со/Вт

- окна R=0,2 м2Со/Вт

- двери R=0,8 м2Со/Вт

6.3 Отопление, теплоснабжение.

6.3.1 Основные технические решения теплового пункта

Согласно договору №01.001002 ТЭ от 04.04.2017г присоединение систем к внутриплощадочной тепловой сети осуществляется через тепловой пункт следующим образом:

- система отопления по независимой схеме, температура  в системе 95-70°С;

Проектом предусматривается автоматическое поддержание температуры  воды:

для теплоснабжения здания по графику городской котельной (в зависимости от наружной температуры воздуха).

6.3.2 Основные технические решения системы отопления

Отопление

Расход тепла на отопление здания определен из условий энергосбережений, согласно СП 50.13330.2024. Система отопления обеспечивает требуемую температуру воздуха в помещениях, учитывая:

- потери теплоты через ограждающие конструкции;

- расход теплоты на нагревание наружного воздуха, проникающего в помещения за счет инфильтрации или путем организованного притока через оконные фрамуги, форточки и другие устройства для вентиляции помещений в объеме нормативного воздухообмена, если в этих помещениях не предусмотрена механическая приточная вентиляция;

- расход теплоты на нагревание материалов, оборудования;

- тепловой поток, регулярно поступающий от электрических приборов, освещения, технологического оборудования, трубопроводов, людей и других источников тепла.

В здании запроектирована водяная система отопления. К тепловым сетям система отопления присоединена по независимой схеме. Параметры теплоносителя 95 - 70 °С.

В здании запроектирована система отопления, обслуживающая помещения комнат, спальни, кабинеты, санузлы, технический этаж и лестничные клетки.

Система отопления запроектирована горизонтальной двухтрубной с нижней разводкой подающих и обратных магистралей. В качестве отопительных приборов предусматриваются стальные биметаллические радиаторы высотой 500мм и 350мм фирмы "Rifar*.(*Возможно применение аналога) с встроенным термостатическим краном. Присоединение радиаторов предусматривает нижнее подключение.

Радиаторы размещены в местах с возможностью доступа для ремонта и очистки.

На лестнице предусматриваются ниши для размещения радиаторов отопления.

Система отопления оборудована запорно-регулирующей и спускной арматурой. На отопительных приборах установлены комплекты нижнего подключения с запорными кранами.

Для регулирования теплоотдачи у радиаторов установлены клапаны с термостатическими головками, которые имеют дистанционное управление Salus TRV10RAM* (*возможно применение аналога), с целью поддержания комфортных температурных условий в помещениях и экономии тепловой энергии.

На вертикальных стояках системы отопления установлен следующий вид арматуры: на подающем трубопроводе - кран шаровой, на обратном трубопроводе - балансировочный клапан с возможностью перекрывания. Удаление воздуха предусмотрено в верхних, а слив в нижних точках системы отопления. Для выпуска воздуха применяются краны Маевского. Опорожнение системы осуществляется через дренажные краны.

Трубопроводы системы отопления выполнены из металлопластика фирмы "Henco"*(*Возможно применение аналога). Магистральные трубопроводы систем отопления и трубопроводы стояков приняты из стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75 для диаметров до 50 мм. Крепление трубопроводов системы отопления выполнить согласно серии 4.904-69.

Компенсация тепловых удлинений трубопроводов предусматривается при помощи естественных изгибов трубопроводов. Магистральные трубопроводы системы отопления изолируются. Трубопроводы изолируются изделиями из вспененного каучука K-Flex* толщиной 13мм (*Возможно применение аналога).

Трубопроводы в местах пересечения перекрытий, внутренних стен и перегородок прокладываются в гильзах из негорючих материалов. Заделка зазоров и отверстий в местах прокладки трубопроводов предусматривается негорючими материалами, обеспечивающими предел огнестойкости ограждений.

Номинальные тепловые потоки отопительных приборов с терморегулятором принимаются на 10 % – 15 % больше требуемого по расчету для возможности выбора потребителем диапазона комфортной температуры в пределах оптимальных норм и компенсации неучтенных дополнительных тепловых потерь согласно п.6.2.13 СП 60.13330.2020.

Диаметр трубопроводов может быть уточнён в рабочей документации в соответствии с имеющимися гидравлическими расчётами.

Принципиальные схемы систем отопления приведены в графической части проекта данного тома.

Отопление  серверной – электрическое. Тип отопительных приборов - электрические обогреватели конвективного типа Калашников*(*Возможно применение аналога). Температура поверхности нагревательного прибора не выше 60°С. Конвекторы имеют I класс защиты от поражения электрическим током. Степень защиты оболочки отопительный прибора IP 20. Обогреватель оснащен встроенным терморегулятором.

Опорожнение систем отопления предусматривается через спускные краны, устанавливаемые в нижних точках стояков и магистральных трубопроводов.

Теплоснабжение приточных установок

Теплоснабжение приточной установки предусматривается электрическое.

6.4 Вентиляция.

6.4.1 Основные решения по общеобменной вентиляции

В здании для поддержания нормируемых условий выполнена механическая  общеобменная приточная и вытяжная вентиляции.

Для вытяжки воздуха их с/у и кухонь предусмотрены системы механической  вентиляции. В качестве воздуховодов используются существующие шахты дома в строительном исполнении и воздуховоды из оцинкованной стали, прокладываемые цокольном этаже и на уровне кровли.

Воздухообмен в помещениях определен по следующим критериям:

Вентиляция в здании запроектирована – механическая приточная и вытяжная вентиляция.

Вытяжка из спальных помещений осуществляется через санузлы и кухню.

Воздухообмен:

В проекте приняты следующие воздухообмены (согласно Приложению В СП 60.13330.2020 )

-комнаты  - 3м3/час на 1м2 площади помещений, но не менее однократного обмена объема воздуха в течение 1 ч в помещениях с постоянным пребыванием людей (п.9.7 СП55.13330.2020);

-кухни с газовой плитой - 100 м3/ч;

-санузлы, ванная - 50м3/ч;

-совмещенные санузлы - 125 м3/ч.

В санузлах и кухни устанавливаются бытовые вентиляторы, включающиеся от выключателя.

Вытяжка осуществляется из рабочей зоны через решетки.

Воздуховоды приточных и вытяжных (при необходимости) систем, а также воздуховоды воздухозаборов, теплоизолируются материалами толщиной, достаточной для предотвращения образования конденсата.

Оборудование.

Вентиляционное оборудование принято:

приточные и вытяжные установки российского производства фирмы "Turkov"*;

Все вентиляционное оборудование поставляется со встроенной автоматикой на базе monocontroller v.2* (*Возможно применение аналога)

вытяжные канальные вентиляторы системы фирмы "Soler & Palau SILENT-200 CZ "*;

Автоматика собственной разработки позволяет с помощью одной системы вентиляции организовать в квартире или доме полное управление микроклиматом. Оснастив систему соответствующим оборудованием и датчиками, автоматически будет регулироваться мощность агрегата, поддерживаться приемлемый уровень CO2, управляться нагреватель и кондиционер, поддерживаться уровень влажности, и при этом потребляться минимальное количество электроэнергии.

Список принятого	вентиляционного	оборудования	перечислен	в характеристике отопительно-вентиляционных систем.

Оборудование поставляется со встроенной автоматикой и шкафами управления.

Вентиляционные решетки фирмы «RedVent»*.(*-возможно применение аналога)

Сетевые вентиляционные изделия (шумоглушители, дроссель-клапан, воздуховоды - российского производства).

Вентиляционные системы оборудуются шумоглушителями.

Для воздухозабора низ отверстия для приемного устройства наружного воздуха размещен на высоте не ниже 2 м от уровня кровли.

На объекте применяются прямоугольные воздуховоды на шино-рейке и воздуховоды круглого сечения спирального типа на ниппельном соединении, также гибкие воздуховоды Sonoduct*. Металлические воздуховоды изготавливаются из оцинкованной стали класса «Н» (нормальные) толщиной по ГОСТ 14918- 2020*.

Установка оборудования автоматики (шкаф управления) в отдельном помещении недалеко от вентустановки.

Панели управления (пульт управления, дисплей управления) предусматривается на каждом этаже в жилых комнатах согласно дизайн-проекту.

Монтаж систем вентиляции осуществляется с учетом требований СП 73.13330.2016 «Внутренние санитарно-технические системы».

6.4.2 Сведения о противопожарных мероприятиях

Прокладка воздуховодов приточных и вытяжных систем вентиляции здания, а также деление на системы выбрано с учетом противопожарных требований СП 7.13130.2013.

Места прохода воздуховодов через стены, перегородки и перекрытия объекта уплотняются негорючими материалами,	 обеспечивая	нормируемый предел огнестойкости пересекаемой ограждающей конструкции.

Все   оборудование    применяемое   в   проекте    имеет   сертификаты  соответствия «Техническому  регламенту  о  безопасности машин  и  оборудования»  и  нормативным документам    ГОСТ.

Характеристика    отопительно-вентиляционного    оборудования приведена в графической части данного тома.

В качестве огнезащитного покрытия воздуховодов общеобменной вентиляции используется каменная вата с пределом огнестойкости EI30.

При получении сигнала от системы оповещения о пожаре все установки общеобменной вентиляции останавливаются.

Кондиционирование.

Для поддержание комфортных условий в теплое время года, в помещениях предусмотрена VRF-система кондиционирования фирмы «LG»*(*Возможно применение аналога).

Внутренние блоки предусмотрены канального, настенного и напольного типа.

Все блоки со встроенным дренажным насосом и изменяемым уровнем статического давления вентилятора.

В блоках используется DC-вентилятор, который обеспечивает низкое энергопотребление. В зависимости от сопротивления сети воздуховодов происходит автоматическая настройка

вентилятора на номинальный расход воздуха. Управление осуществляется с помощью настенных пультов управления.

В качестве хладагента для системы холодоснабжения используются экологически безопасный фреона R410A. Разводка фреонопроводов из медных труб. Трасса фреонопроводов прокладывается в теплоизоляционных цилиндрах класса НГ в лотках на подвесах под потолком или по кровельным опорам на кровле. Для отвода конденсата предусматривается дренажная система с подключением в систему канализации через гидрозатвор. Отвод дренажа от внутренних блоков систем кондиционирования осуществляется дренажными помпами (т.к. настенные блоки устанавливаются ниже уровня прокладки дренажа) Разводка труб выполняется полипропиленовыми трубопроводами PN10 с покрытием изоляцией на основе вспененного каучука K-Flex толщиной 9 мм. Трубопроводы в местах пересечения внутренних стен (бетонных и кирпичных) следует прокладывать в гильзах из негорючих материалов; края гильз должны быть на одном уровне с поверхностями стен и перегородок. Заделку зазоров и отверстий в местах прокладки трубопроводов следует предусматривать негорючими материалами, обеспечивая нормируемый предел огнестойкости ограждений.

Удаление дренажа осуществляется через трубопроводы конденсатной линии под уклоном 0.02. Подробное расположение точек слива конденсата указано в графической части тома на принципиальной схеме и на планах.

Внутренние блоки монтируются с установкой резиновых прокладок в месте крепления.

Регулирование работы устанавливаемой вентиляционной систему осуществляется с помощью системы автоматики с выносным пультом управления. Место установки пульта согласовывается с заказчиком.

Монтаж систем кондиционирования осуществлять в соответствии с инструкциями производителя.

В местах установки оборудования, подлежащего обслуживанию, при неразборной конструкции потолка, предусмотреть люки для обслуживания и сервисных работ. Место установки и размер люков определить после установки оборудования по месту.

Акты освидетельствования скрытых работ составить на следующие виды работ:

- на монтаж воздуховодов, изоляцию воздуховодов прокладываемых в подшивных потолках, в шахтах;

- на монтаж трубопроводов, прокладываемых в штробах и подшивных потолках;

В соответствии с "Законом о сертификации РФ" все изделия, материалы и оборудование имеют сертификат качества.

6.4.3 Сведения об энергосберегающих мероприятиях

Для снижения эксплуатационных затрат на систему вентиляции предусмотрены следующие меры:

- использование оборудования с максимально-возможным КПД;

- тепловая изоляция воздуховодов;

- тепловая изоляция трубопроводов;

- установка термостатических вентилей на отопительных приборах.

6.4.4 Сведения о мероприятиях по снижению шума

Для снижения уровня шума и вибрации от работающих вентиляционных установок

предусмотрены следующие мероприятия:

• установка центральных вентагрегатов на виброизоляторах;

• присоединения вентиляторов к воздуховодам через гибкие вставки;

•ограничение скоростей движения воздуха в воздуховодах и воздухораспределительных решетках и диффузорах.

# 7.  Противодымная защита

Основные решения по противодымной защите.

Объем и размещение оборудования противодымной вентиляции определены в соответствии с требованиями СП7.13330.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности».

В проекте предусмотрено:

- автоматическое отключение систем общеобменной вентиляции при возникновении пожара;

-управление приточными и вытяжными вентсистемами по месту и дистанционно;

-управление противопожарными клапанами в общеообменной вентиляции.

Все  оборудование	применяемое	в  проекте  имеет	сертификаты соответствия «Техническому регламенту о безопасности машин и оборудования» и нормативным документам ГОСТ.

Данные по вентиляционному оборудованию, его технические характеристики и принципиальные план-схемы вентиляции приведены в графической части данного тома.

8. Сведения о потребности в паре

Потребность в паре отсутствует.

# 9. Обоснование оптимальности размещения отопительного оборудования, характеристик материалов для изготовления воздуховодов

Отопительные приборы установлены, как правило, под оконными, в помещениях без окон, граничащих с наружным воздухом – у наружных стен.

Воздуховоды систем общеобменной вентиляции выполняются из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020.

Металлические воздуховоды изготавливаются из оцинкованной стали класса «Н» (нормальные) толщиной по ГОСТ 14918- 2020*

Воздуховоды приточных и вытяжных (при необходимости) систем, а также воздуховоды воздухозаборов, теплоизолируются материалами толщиной, достаточной для предотвращения образования конденсата.

# Воздуховоды прокладываемых вне здания теплоизолировать минеральной ватой с защитным кожухом из оцинкованного металла.

# 10. Обоснование рациональности трассировки воздуховодов вентиляционных систем – для объектов производственного назначения

Данный объект не является объектом производственного назначения.

# 11. Описание технических решений, обеспечивающих надежность работы систем в экстремальных условиях

Работа систем отопления, вентиляции и кондиционирования в экстремальных условиях не предусмотрена.

# 12. Описание систем автоматизации и диспетчеризации процесса регулирования отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

Температура внутреннего воздуха поддерживается автоматическими терморегулирующими клапанами, устанавливаемыми на отопительных приборах.

Поддержание заданной температуры во внутреннем контуре калорифера за узлом смешения осуществляется контроллером по датчику температуры на обратном трубопроводе. Контроллер сравнивает полученную температуру от датчика со значением уставки. При отклонении от заданного значения, контроллер посылает сигналы на привод клапана и насос, регулируя параметры теплоносителя.

# 13. Характеристика технологического оборудования, выделяющего вредные вещества - для объектов производственного назначения

Объект не является объектом производственного назначения. Технологическое оборудование, выделяющее вредные вещества, отсутствует.

# 14. Обоснование выбранной системы очистки от газов и пыли - для объектов производственного назначения

Система пыле-газоочистки в данном разделе не предусмотрена.

# 15. Перечень мероприятий по обеспечению эффективности работы систем вентиляции в аварийной ситуации (при необходимости)

Системами автоматизации предусмотрено отключение систем вентиляции при сигнале «Авария».

# 16. Автоматизация   процессов    регулирования    систем    отопления,  вентиляции.

В проекте предусмотрены следующие виды управления, контроля и автоматизации:

-местное управление системами вентиляции кнопками непосредственно по месту  и

дистанционно;

-управление приводом воздушной заслонки;

-контроль за состоянием загрязнения фильтра;

-автоматическое поддержание температуры приточного воздуха;

-сигнализация о работе вентилятора приточной установки;

-регулирование температуры теплоносителя от температуры наружного воздуха;

-местное управление электродвигателями насосов;

-световая сигнализация о работе насосов и приводов клапанов;

-контроль за работой насосов;

- дистанционное управление термоголовками на радиаторах отопления;

-ручной и автоматический режим управления (ручное управление осуществляется персоналом при помощи аппаратуры управления, расположенной на лицевой панели шкафа, позволяющий управлять включением насосов и задавать положение регулирующего клапана. Автоматический режим осуществляется при помощи контроллера);

-автоматическое отключение всех систем общеобменной вентиляции и систем кондиционирования при возникновении пожара.

# 17. Требования к защите от шумового воздействия и вибрации

Источниками	шума  в	системах  отопления,  вентиляции являются:

- вентиляционные   установки,

- воздухораспределительные устройства (решетки, плафоны),

насосные группы.

Для предотвращения проникновения повышенного шума от оборудования предусматриваются следующие мероприятия:

-инженерное оборудование располагается в отдельных изолированных помещениях;

-применение оборудования с низкими шумовыми характеристиками;

-установка оборудования на виброоснования;

-конструктивно приняты схемы вентиляционных систем, обеспечивающие плавный подвод воздуха к входному патрубку вентилятора;

-трассировка воздуховодов вентиляционных систем выбрана с учетом наличия минимальных местных сопротивлений, что обуславливает снижение сопротивления сети. Это дает возможность применения вентиляторов, которые не будут создавать избыточное давление в системе.

В качестве изоляции используется минеральная вата плотностью 90-120 кг/м3.

-ограничение скорости движения воздуха в системах вентиляции, отопления;

-использование воздухораспределительных устройств с минимальными значениями коэффициента   местного сопротивления

-установка  шумоглушителей;

-соединение оборудования через гибкие вставки.

# 18 Энергоэффективность

В целях сокращения энергозатрат в процессе эксплуатации здания предусматривается сочетание центрального качественного и индивидуального регулирования для внутренних систем теплоснабжения и водяного отопления:

- присоединение систем отопления и теплоснабжения к тепловым сетям по независимой схеме;

- погодозависимое регулирование системы отопления, осуществляется в городской котельной;

- теплоизоляция трубопроводов систем теплоснабжения.

При разработке систем отопления и вентиляции, теплоснабжения применены следующие мероприятия, направленные на экономию энергоресурсов

-в системах отопления теплоотдача отопительных приборов (радиаторов) регулируется термостатами;

-конструкции наружных ограждений отапливаемых помещений приняты согласно норме «Тепловая защита зданий»;

-использование в проекте вентиляторов и насосов с низким энергопореблениеми высоким КПД;

-автоматизация систем вентиляции.

Приточные установки оборудованы системой автоматического регулирования. За счет точности поддержания температуры приточного воздуха достигается экономия теплоты;

-группировка систем вентиляции по их функциональному назначению и по режиму работы;

-использование водосберегающей арматуры, обеспечивающей уменьшение непроизводительных расходов, исключающих утечку воды;

предусматривается	эффективная	тепловая	изоляция трубопроводов.

# 19 Требования безопасной эксплуатации систем отопления и вентиляции

Эксплуатация санитарно-технических систем выполняется в соответствии с Положением технической эксплуатации промышленных зданий и сооружений ПОТ РО 14000-04-98 (утв. Минэкономики РФ 12 февраля 1998г.), Правилами технической эксплуатации тепловых  энергоустановок (утв.  Приказом  Минэнерго  РФ от 24.03.2003 №115).

Основной задачей является обеспечение сохранности, надлежащего состояния и постоянной эксплуатационной пригодности отопительно-вентиляционного оборудования и систем отопления и вентиляции.

Для безопасной эксплуатации систем отопления предусматривается:

- доступ ко всем нагревательным приборам;

-на стояках систем установлена отключающая арматура в местах доступных для обслуживания и ремонта;

-трубопроводы систем отопления проложены с уклоном не менее 0,002;

-удаление	воздуха	из	систем	отопления	предусматривается  автоматическими воздухоотводчиками  и кранами Маевского, установленными в высших точках;

-дренаж системы отопления осуществляется в индивидуальном тепловом пункте и в низших точках системы через дренажные краны.

Для безопасной эксплуатации систем вентиляции:

-помещения, где установлено вентиляционное оборудование имеют искусственное освещение;

-к установленному оборудованию обеспечиваются свободные проходы шириной не менее 0,7 м для обслуживания и ремонта;

-все электрооборудование заземлено согласно ПУЭ.

В процессе эксплуатации систем теплоснабжения следует:

-проверять исправность действия манометров, предохранительных клапанов-не реже 1 раза в смену;

-осматривать элементы систем, скрытых от постоянного наблюдения, не реже 1 раза в

месяц;

-осматривать наиболее ответственные элементы системы (насосы, запорную арматуру, контрольно-измерительные приборы и автоматические устройства) не реже 1 раза в неделю;

-периодически удалять воздух из системы отопления согласно инструкции по эксплуатации;

-очищать  наружную  поверхность  нагревательных приборов от пыли и  грязи не реже 1 раза в неделю;

-промывать фильтры; сроки промывки фильтров (грязевиков) устанавливаются в зависимости от степени загрязнения, которая определяется по разности показаний манометров до и после грязевика;

-вести ежедневный контроль за параметрами теплоносителя (давление, температура, расход), прогревом отопительных приборов и температурой внутри помещений в контрольных точках с записью в оперативном журнале, а также за утеплением отапливаемых помещений (состояние фрамуг, окон, дверей, ворот, ограждающих конструкций и др.);

-проверять исправность запорно-регулирующей арматуры в соответствии с утвержденным графиком ремонта, а снимать задвижки для их внутреннего осмотра и ремонта не реже 1 раза в 3 года,

-проверять плотность закрытия и менять сальниковые уплотнения регулировочных кранов на нагревательных приборах -  не реже 1 раза в год;

-проверять 2 раза в месяц закрытием до отказа с последующим открытием регулирующие   органы задвижек  и вентилей;

-производить замену уплотняющих прокладок фланцевых соединений - не реже 1 раза в 5 лет.

В процессе эксплуатации систем приточной вентиляции следует:

-осматривать оборудование систем, приборы автоматического регулирования,

контрольно-измерительные приборы, арматуру не реже 1 раза в неделю;

-проверять исправность контрольно-измерительных приборов, приборов

автоматического регулирования  по графику;

-вести ежедневный контроль за температурой, давлением теплоносителя, воздуха до и после калорифера, температурой воздуха внутри помещений;

-при обходе обращать внимание на положение дросселирующих устройств, плотность закрытия дверей вентиляционных камер, люков в воздуховодах, прочность конструкции воздуховодов, смазку шарнирных соединений, бесшумность работы систем, состояние виброоснований,  мягких  вставок  вентиляторов, надежность заземления;

-проверять	исправность	запорно-регулирующей	арматуры, замену прокладок фланцевых соединений;

-производить очистку калорифера. Периодичность определяется в соответствии с инструкцией по эксплуатации.

Очистка перед отопительным сезоном обязательна;

очистка внутренних частей воздуховодов осуществляется не реже двух раз в год.

Эксплуатацию оборудования необходимо производить в строгом соответствии с инструкциями  заводов-изготовителей.

# 20.1 Сведения о типе и количестве установок, потребляющих тепловую энергию, параметрах и режимах их работы.

На объекте установлены следующие установки потребляющие тепловую энергию:

Режимы работы установок потребляющих тепловую энергию в холодный период:

Приточная установка П1 – режим работы круглосуточно.

# 20.2. Сведения о показателях энергетической эффективности объекта капитального строительства, в том числе о показателях, характеризующих годовую удельную величину расхода теплоносителей в объекте капитального строительства;

Согласно тому энергоэффективность  для данного здания следующие параметры:

| Показатель | Обозначение показателя | Единицы измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| Расчетная удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за отопительный период | qо р | Вт/(м3оС) | 0,356 |

# 20.3 Сведения о нормируемых показателях удельных годовых расходов теплоносителей и максимально допустимых величинах отклонений от таких нормируемых показателей

Согласно таблице 14 СП 50.13330.2012 для здания

Нормируемая (базовая) удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания,

qо тр= 0,414 Вт/(м3оС)

Расчетная удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление

qо р = 0,356 Вт/(м3оС)

Расчетное значение удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания должно быть меньше или равно нормируемого значения:

qо р ≤ qо тр

Данное требования выполняется.

Приложение 1

| Таблица воздухообменов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование помещения | Пло-щадь, | Объем, | Кратность |  | Воздухообмен, |  | Вентиляционная |  | Примечание |
| пом. |  | м2 | м3 | воздухообмена |  | м3/ч |  | установка |  |  |
|  |  |  |  | Приток | Вытяжка | Приток | Вытяжка | Приток | Вытяжка |  |
|  | Помещения на отм. цокольного этажа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Кухня | 22,06 | 59.9 | 3 м3/ч на 1 м2 | 3 м3/ч на 1 м2 | 60 | 60 | ПЕ | В4 |  |
| 2 | Гардеробная 1 | 10.46 | 28.2 | 1 | 1 | 30 | 30 | П1 | В3 |  |
| 3 | Гардеробная 2 | 10.78 | 29.1 | 1 | 1 | 30 | 30 | П1 | В3 |  |
| 4 | Душевая | 4.24 | 11.4 | - | 50 м3/ч санузел, | - | 50 | ПЕ | В0.1 |  |
| 5 | Комната отдыха | 22.00 | 50.8 | 3 м3/ч на 1 м2 | 3 м3/ч на 1 м2 | 66 | 66 | П1 | В3 |  |
| 6 | Инвентарная | 12.02 | 32.5 | - | 3 м3/ч на 1 м2 | - | 33 |  | В4 |  |
| 7 | Комната хранения спорт.инвентаря | 11.71 | 31.6 | 1 | 1 | 35 | 35 | П1 | В4 |  |
| 8 | Пом. водомерного узла | 3.07 | 8.5 | 2 | 2 | 15 | 15 | ПЕ | В4 |  |
| 9 | Электрощитовая | 3.91 | 10.6 | 2 | 2 | 20 | 20 | П1 | В4 |  |
| 10 | Холл | 16.20 | 39.1 | 3 м3/ч на 1 м2 | 3 м3/ч на 1 м2 | 50 | 50 | П1 | В3 |  |
| 10а | Тамбур | 2.86 | 7.9 | 3 м3/ч на 1 м2 | 3 м3/ч на 1 м2 | - | - | ПЕ | ВЕ |  |
|  | Помещения на отм. 1-го этажа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Прихожая | 10,19 | 49.6 | 3 м3/ч на 1 м2 | 3 м3/ч на 1 м2 | 30 | 30 | ПЕ | В3 |  |
| 12 | Гостевой санузел | 2.46 | 9.1 |  | 50 м3/ч санузел | - | 50 | - | В1.1 |  |
| 13 | Холл | 10.11 | 37.5 | 3 м3/ч на 1 м2 | 3 м3/ч на 1 м2 | 40 | 40 | ПЕ | ВЕ |  |
| 14 | Столовая | 32.97 | 96.85 | 3 м3/ч на 1 м2 | 3 м3/ч на 1 м2 | 100 | 100 | ПЕ | В3 |  |
| 15 | Кабинет | 18,71 | 57.9 | 3 м3/ч на 1 м2 | 3 м3/ч на 1 м2 | 60 | 60 | П1 | ВЕ |  |
| 16 | Гостиная | 41.87 | 126.6 | 3 м3/ч на 1 м2 | 3 м3/ч на 1 м2 | 130 | 130 | П1 | ВЕ |  |
|  | Помещения на отм. 2-го этажа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Спальня | 35,55 | 114.8 | 3 м3/ч на 1 м2 | 3 м3/ч на 1 м2 | 110 | 110 | П1 | В3 |  |
| 18 | Гардероб | 6.82 | 23.5 | 1 | 1 | 25 | 25 | ПЕ | В2.3 |  |
| 19 | Ванная | 9.79 | 33.8 | - | 50 м3/ч санузел | - | 50 | - | В2.3 |  |
| 20 | Спальня | 21.98 | 75.8 | 3 м3/ч на 1 м2 | 3 м3/ч на 1 м2 | 70 | 70 | П1 | ВЕ |  |
| 21 | Ванная | 5.34 | 18.4 | - | 50 м3/ч санузел | - | 50 | - | В2.2 |  |
| 22 | Спальня | 12.97 | 44.7 | 3 м3/ч на 1 м2 | 3 м3/ч на 1 м2 | 40 | 40 | П1 | ВЕ |  |
| 23 | Душевая | 5.17 | 17.8 | - | 50 м3/ч санузел | - | 50 | - | В2.1 |  |
| 24 | Коридор | 7.21 | 24.9 | 3 м3/ч на 1 м2 | 3 м3/ч на 1 м2 | 30 | 30 | ПЕ | ВЕ |  |
| 25 | Холл | 5.22 | 18.0 | - | 3 м3/ч на 1 м2 | 20 | 20 | ПЕ | ВЕ |  |

Приложение 2

Расчет совокупного выделения в воздух внутренней среды помещений химических веществ с учетом совместного использования строительных материалов по методике, утвержденной приказом №1484/пр от 26 октября 2017 г, Минстроя России.

Исходные данные (по данным АР и КР):

Объем здания – Vобщ = 1680 м3

Строительные материалы:

Ячеистый бетон –1218м3

Минвата – 977,3 м3

Кирпич –49,46 м3

Окна – 856,3м2 = 42,81м3

Двери – 213 м2 = 10,67м3

Отделочные материалы:

Штукатурка – 78,18 м3

Данных о мебели нет.

Расчет концентрации вредного вещества проведен по формуле:

Pj = рj х Vj / Vобщ

где - рj , мг/м3 данные о миграции вредных веществ в воздух взяты из гигиенических характеристик продукции

Vj – объем материала в здании, м3

Vобщ – объем здания, м3

Суммарная концентрация j-го вида вредных веществ, выделяемых от всех строительных материалов, определяется путем суммирования массовых концентраций j-го вредного вещества.

Pj1= Kt х Σ P1j

где Pj1 – массовая концентрация, мг/м3, j-го вредного вещества выделяемого от строительных материалов, в том числе входящих в состав строительных конструкций, за исключением отделочных материалов.

Kt – отношение среднего значения температуры при эксплуатации строительных материалов к температуре 293 К(20 С)

В случае, если выделения вредных веществ отсутствуют, либо значение концентрации выделений вредного вещества ниже границы диапазона, для которого определена погрешность измерения выделений, данный материал не учитывается в расчетах.

Суммарная концентрация j-го вида вредных веществ, выделяемых от отделочных материалов, определяется путем суммирования массовых концентраций j-го вредного вещества.

Pj2= Kt х Σ P2j

Где Pj2 – массовая концентрация, мг/м3, j-го вредного вещества выделяемого от отделочных материалов.

Kt – отношение среднего значения температуры при эксплуатации строительных материалов к температуре 293 К(20 С)

Результаты расчетов сведены в таблицу.

ПДК для вредных веществ приняты по ГН 2.2.5.1313-03

«Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны

| Таблица результатов расчета ПДК вредных веществ в воздухе рабочей зоны |  |
| --- | --- |

| Таблица результатов расчета ПДК вредных веществ в воздухе рабочей зоны |  |
| --- | --- |